## Paneles ORIG
SIN FACTURA
Aparatos | Potencia nominal (wp) | Cantidad | Horas de uso | Total |  | Cd | Et | R | E | Np | Área | CONSUMO DIARIO
[5 empty] | Wh | 41200 | 41200 | 0.7125 | 57824.5614 | 30.8892 | 50.0405 |  | P=Potencia Nominal
Cocina eléctrica | 5250 | 1 | 5 | 26250 | kWh | 41.2 | 41.2 |  | 57.8246 | 31 | 50.22 |  | n= Numero de aparatos
Horno eléctrico | 1200 | 0 | 0 | 0 | CON FACTURA | [7 empty] | t= Horas de funcionamiento
Freidora | 750 | 0 | 0 | 0 |  | Cd | Et | R | E | Np | Área
Batidora | 1500 | 0 | 0 | 0 | Wh | 101000 | 101000 | 0.7125 | 141754.386 | 75.7235 | 122.6721 | CONSUMO ENERGETICO TOTAL
Molino de café | 125 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 76 | 123.12
Tostadora | 1000 | 0 | 0 | 0
Nevera | 175 | 1 | 24 | 4200
Congelador | 200 | 1 | 12 | 2400 | [7 empty] | CONSUMO ENERGETICO REAL
Lavavajillas | 2750 | 0 | 0 | 0
Lavadora | 2500 | 1 | 1 | 2500
Secadora | 2250 | 1 | 1 | 2250
Plancha | 1000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Kb= Coeficiente de pérdidas debidas al rendimiento del acumulador | 0.05
Calefacción eléctrico | 70 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.1
Aire Acondicionado | 13 | 0 | 0 | 0
Termo eléctrico | 1100 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Valor Seleccionado | 0.05
Ventilador | 51.8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Kc= Coeficente de pérdidas en el inversor | 0.005
Televisor | 300 | 3 | 4 | 3600 | [8 empty] | 0.1
Iluminación | 950 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Valor Seleccionado | 0.1
|  |  | Cp | 41200 | Wh | [6 empty] | Kv= Coeficiente de pérdidas varias (Transmisión, efecto Joule, etc) | 0.05
|  |  |  | 41.2 | kWh | [7 empty] | 0.1
0.15
Factura | [11 empty] | Valor Seleccionado | 0.1
Wh mensual | 0 | EJEMPLO DE MI FACTURA | [9 empty] | Ka= Coeficiente de autodescarga de las baterías, los valores típicos son | 0.002
wh diario | 101000 | [11 empty] | 0.005
wp | 2424000 | [11 empty] | 0.012
[12 empty] | Valor Seleccionado | 0.005
[12 empty] | N= días de autonomía de la instalación | 4 | Nota: Días continuos en que la instalación deberá operar bajo una irradiación mínima (días nublados). Se consume una cantidad de energía mayor que la generada por el sistema FV.
7
10
[12 empty] | Valor Seleccionado | 7
[8 empty] | TIPO | Pd MAX |  |  | Pd= Profundidad de descarga diaria de la batería | 0.8 | Nota: La eficiencia del acumulador decrece en gran medida con ciclos profundos de carga y descarga.
[9 empty] | Obligatorio | Recomendado |  |  | 0.7
[8 empty] | Tubular | 0.8 | 0.7 |  |  | 0.6
[8 empty] | SLI |  |  |  | Valor Seleccionado | 0.7
[8 empty] | Clásico | 0.5 | 0.3
[8 empty] | Modificada | 0.6 | 0.4 |  | IRRADIACION
[8 empty] | Bajo mantenimiento | 0.3 | 0.2 |  | Región | Promedio de irradiación kWh/m2/día
[8 empty] | Valor Seleccionado | 0.7 |  |  | Guajira | 6
[12 empty] | Costa Atlántica | 5
[12 empty] | Orinoquía | 4.5
[12 empty] | Amazonía | 4.2
[12 empty] | Región Andina | 4.5
[12 empty] | Costa Pacífica | 3.5
Hora Pico Solares (Horas)
[12 empty] | Colombia | 8
NÚMERO DE PANELES NECESARIOS
[12 empty] | Wp= Potencia Máxima del panel | 260
310
[12 empty] | Valor Seleccionado | 260
𝐶𝑑=𝑃∗𝑛∗𝑡
𝐸𝑡=𝐶𝑝
𝐸=𝐸𝑡/𝑅 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑅=(1−𝐾𝑏−𝐾𝑐−𝐾𝑣)∗(1−(𝐾𝑎∗𝑁)/𝑃𝑑)
𝑁𝑝= 𝐸/(0,9∗𝑤𝑝∗𝐻𝑃𝑆)
Note on N13: Cristian: Rendimiento Global de la instalación
Note on O16: Cristian: En sistemas que no se producen descargas intensas
Note on B17: Cristian: Por metro cuadrado
Note on O17: Cristian: En sistemas con descargas profundas
Note on B18: Cristian: Por metro cuadrado
Note on O20: Cristian: Para inversores de salida senoidal pura, en condiciones óptimas
Note on O21: Cristian: Para condiciones de trabajo lejos de las óptimas
Note on N23: Cristian: El intervalo de valores de este parámetro que se toma como referencia es 0,05<Kv<0,15
Note on O28: Cristian: Para baterias de baja autodescarga (N; Cd)
Note on O29: Cristian: Para baterías estacionarias de plomo ácido (las más comunes)
Note on O30: Cristian: Para baterías de alta decarga
Note on N32: Cristian: Un intervalo de 4 a 10 días
Note on N36: Cristian: No deberá exceder el 80% de la capacidad del acumulador
Note on N41: Cristian: La irradiación se saca a partir de la potencia por metro cuadrado y las Hora Pico Solares, la cual en Colombia sería una constante aproximada de 10 horas

## Paneles Sin Fac
SIN FACTURA
Aparatos | Potencia nominal (wp) | Cantidad | Horas de uso | Total |  | Cd | Et | R | E | Np | Área | CONSUMO DIARIO
[5 empty] | Wh | 41200 | 41200 | 0.7125 | 57824.5614 | 30.8892 | 50.0405 |  | P=Potencia Nominal
Cocina eléctrica | 5250 | 1 | 5 | 26250 | kWh | 41.2 | 41.2 |  | 57.8246 | 31 | 50.22 |  | n= Numero de aparatos
Horno eléctrico | 1200 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | t= Horas de funcionamiento
Freidora | 750 | 0 | 0 | 0
Batidora | 1500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | CONSUMO ENERGETICO TOTAL
Molino de café | 125 | 0 | 0 | 0
Tostadora | 1000 | 0 | 0 | 0
Nevera | 175 | 1 | 24 | 4200
Congelador | 200 | 1 | 12 | 2400 | [7 empty] | CONSUMO ENERGETICO REAL
Lavavajillas | 2750 | 0 | 0 | 0
Lavadora | 2500 | 1 | 1 | 2500
Secadora | 2250 | 1 | 1 | 2250
Plancha | 1000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Kb= Coeficiente de pérdidas debidas al rendimiento del acumulador | 0.05
Calefacción eléctrico | 70 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.1
Aire Acondicionado | 13 | 0 | 0 | 0
Termo eléctrico | 1100 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Valor Seleccionado | 0.05
Ventilador | 51.8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Kc= Coeficente de pérdidas en el inversor | 0.005
Televisor | 300 | 3 | 4 | 3600 | [8 empty] | 0.1
Iluminación | 950 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Valor Seleccionado | 0.1
|  |  | Cp | 41200 | Wh | [6 empty] | Kv= Coeficiente de pérdidas varias (Transmisión, efecto Joule, etc) | 0.05
|  |  |  | 41.2 | kWh | [7 empty] | 0.1
|  |  | % atendido | 1 | [8 empty] | 0.15
|  |  | Total | 41200
[12 empty] | Valor Seleccionado | 0.1
[12 empty] | Ka= Coeficiente de autodescarga de las baterías, los valores típicos son | 0.002
0.005
0.012
[12 empty] | Valor Seleccionado | 0.005
[12 empty] | N= días de autonomía de la instalación | 4 | Nota: Días continuos en que la instalación deberá operar bajo una irradiación mínima (días nublados). Se consume una cantidad de energía mayor que la generada por el sistema FV.
7
10
[12 empty] | Valor Seleccionado | 7
[8 empty] | TIPO | Pd MAX |  |  | Pd= Profundidad de descarga diaria de la batería | 0.8 | Nota: La eficiencia del acumulador decrece en gran medida con ciclos profundos de carga y descarga.
[9 empty] | Obligatorio | Recomendado |  |  | 0.7
[8 empty] | Tubular | 0.8 | 0.7 |  |  | 0.6
[8 empty] | SLI |  |  |  | Valor Seleccionado | 0.7
[8 empty] | Clásico | 0.5 | 0.3
[8 empty] | Modificada | 0.6 | 0.4 |  | IRRADIACION
[8 empty] | Bajo mantenimiento | 0.3 | 0.2 |  | Región | Promedio de irradiación kWh/m2/día
[8 empty] | Valor Seleccionado | 0.7 |  |  | Guajira | 6
[12 empty] | Costa Atlántica | 5
[12 empty] | Orinoquía | 4.5
[12 empty] | Amazonía | 4.2
[12 empty] | Región Andina | 4.5
[12 empty] | Costa Pacífica | 3.5
Hora Pico Solares (Horas)
[12 empty] | Colombia | 8
NÚMERO DE PANELES NECESARIOS
[12 empty] | Wp= Potencia Máxima del panel | 260
310
[12 empty] | Valor Seleccionado | 260
𝐶𝑑=𝑃∗𝑛∗𝑡
𝐸𝑡=𝐶𝑝
𝐸=𝐸𝑡/𝑅 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑅=(1−𝐾𝑏−𝐾𝑐−𝐾𝑣)∗(1−(𝐾𝑎∗𝑁)/𝑃𝑑)
𝑁𝑝= 𝐸/(0,9∗𝑤𝑝∗𝐻𝑃𝑆)
Note on O13: Cristian: Rendimiento Global de la instalación
Note on P16: Cristian: En sistemas que no se producen descargas intensas
Note on B17: Cristian: Por metro cuadrado
Note on P17: Cristian: En sistemas con descargas profundas
Note on B18: Cristian: Por metro cuadrado
Note on P20: Cristian: Para inversores de salida senoidal pura, en condiciones óptimas
Note on P21: Cristian: Para condiciones de trabajo lejos de las óptimas
Note on O23: Cristian: El intervalo de valores de este parámetro que se toma como referencia es 0,05<Kv<0,15
Note on P28: Cristian: Para baterias de baja autodescarga (N; Cd)
Note on P29: Cristian: Para baterías estacionarias de plomo ácido (las más comunes)
Note on P30: Cristian: Para baterías de alta decarga
Note on O32: Cristian: Un intervalo de 4 a 10 días
Note on O36: Cristian: No deberá exceder el 80% de la capacidad del acumulador
Note on O41: Cristian: La irradiación se saca a partir de la potencia por metro cuadrado y las Hora Pico Solares, la cual en Colombia sería una constante aproximada de 10 horas

## Paneles Con Fac
CONSUMO DIARIO
Factura | [9 empty] | P=Potencia Nominal
Consumo Mes kWh | 193
Consumo Promedio Mensual kWh | 175 | [8 empty] | n= Numero de aparatos
Wh Promedio Mensual | 175000 | [8 empty] | t= Horas de funcionamiento
Wh Promedio Diario | 5833.3333 |  |  | Et | R | E | Np | Área
Porcentaje Atendido por el Sistema | 1 |  | Wh | 5833.3333 | 0.7 | 8333.3333 | 6.3594 | 13.9906 | CONSUMO ENERGETICO TOTAL
Total | 5833.3333 | kWh |  |  |  |  | 7 | 16.8
Valor de Factura | 101663 | Pesos Colombianos
Consumo Anual | 2100 | kWh
CONSUMO ENERGETICO REAL
Huella Carbono Electricidad | 157500
Huella Carbono Solar | 17500
Huella Carbono diferencia | 140000
[9 empty] | Valor Seleccionado | 0
|  | EN CASO DE QUE NO SEPAS ALGUNO DE LO VALORES REQUERIDOS, PUEDES ENVIARNOS LA FOTO DE TU FACTURA Y TE ENVIAREMOS LA COTIZACIÓN A TU CORREO SIN COSTO ALGUNO | [6 empty] | Kc= Coeficente de pérdidas en el inversor | 0.005
0.1
[9 empty] | Valor Seleccionado | 0.1
[9 empty] | Kv= Coeficiente de pérdidas varias (Transmisión, efecto Joule, etc) | 0.05
0.1
0.15
|  | Porcentaje Atendido por el Sistema Fotovoltaico |  |  | 1 |  |  |  | Valor Seleccionado | 0.2
Nombre
Correo
Comentarios
[9 empty] | Valor Seleccionado | 0
|  | Subir Foto | [8 empty] | Nota: Días continuos en que la instalación deberá operar bajo una irradiación mínima (días nublados). Se consume una cantidad de energía mayor que la generada por el sistema FV.
[9 empty] | Valor Seleccionado | 1
Nota: La eficiencia del acumulador decrece en gran medida con ciclos profundos de carga y descarga.
[9 empty] | Valor Seleccionado | 0
IRRADIACION
[9 empty] | Región | Promedio de irradiación kWh/m2/día
[9 empty] | Guajira | 6
[9 empty] | Costa Atlántica | 5
[9 empty] | Orinoquía | 4.5
[9 empty] | Amazonía | 4.2
[9 empty] | Región Andina | 4.5
[9 empty] | Costa Pacífica | 3.5
Hora Pico Solares (Horas)
[9 empty] | Colombia | 7
NÚMERO DE PANELES NECESARIOS
[9 empty] | Wp= Potencia Máxima del panel | 260
310
[9 empty] | Valor Seleccionado | 260
FACTOR DE SEGURIDAD
1.25
𝐶𝑑=𝑃∗𝑛∗𝑡
𝐸𝑡=𝐶𝑝
𝐸=𝐸𝑡/𝑅 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑅=(1−𝐾𝑐−𝐾𝑣)
𝑁𝑝= 𝐸/(0,9∗𝑤𝑝∗𝐻𝑃𝑆)
Note on B9: Cristian: 0,5-0,6 a 1
Note on F9: Cristian: constante
Note on K14: Cristian: Rendimiento Global de la instalación
Note on L17: Cristian: En sistemas que no se producen descargas intensas
Note on L18: Cristian: En sistemas con descargas profundas
Note on L21: Cristian: Para inversores de salida senoidal pura, en condiciones óptimas
Note on L22: Cristian: Para condiciones de trabajo lejos de las óptimas
Note on K24: Cristian: El intervalo de valores de este parámetro que se toma como referencia es 0,05<Kv<0,15
Note on C28: Cristian: Porcentaje que quieres suplir mediante el sistema a instalar
Note on L29: Cristian: Para baterias de baja autodescarga (N; Cd)
Note on L30: Cristian: Para baterías estacionarias de plomo ácido (las más comunes)
Note on L31: Cristian: Para baterías de alta decarga
Note on K33: Cristian: Un intervalo de 4 a 10 días
Note on K37: Cristian: No deberá exceder el 80% de la capacidad del acumulador
Note on K42: Cristian: La irradiación se saca a partir de la potencia por metro cuadrado y las Hora Pico Solares, la cual en Colombia sería una constante aproximada de 10 horas

## INFORME con FACT
NO DUDES EN PEDIR UNA COTIZACIÓN OFICIAL
| NÚMERO DE PANELES SOLARES | ÁREA REQUERIDA PARA EL SISTEMA |  |  | MENSUALMENTE DEJAS DE EMITIR
| 7 | 16.8 |  |  | 140000 | gCO2
|  | 0.0168 |  | Ha
| Red convencional |  |  |  | Sistema Fotovoltaico
| Energía Anual Consumida | 2100 | kWh |  | Energía Anual Suministrada |  | 2100 | kWh
| Costo Anual con Red Convencional | 1106177.7202 | Pesos Colombianos |  | Costo Anual con Sistema Solar |  | 695455.195 | Pesos Colombianos
1106177.7202
695455.195
|  |  |  | Red Convencional | Sistema Fotovoltaico
|  | Pago de Energía en 1 año |  | 1106177.7202 | 695455.195
|  | Pago de Energía en 25 años |  | 34153237.1114 | 17386379.8755
|  |  | VALOR DE LA INVERSIÓN |  | 17386379.8755
|  |  | AHORRO A 25 AÑOS |  | 16766857.2359
𝒎^𝟐
Además de que estas obteniendo un ahorro económico, estas contribuyendo al bienestar del medioambiente y al desarrollo energético del país.
Nota: Todas las cotizaciones por la plataforma no son de carácter contractual e incluyen equipos e instalación, pero no incluyen baterías (autonomía de la red) ni transporte hacia lugares fuera de Bogotá y alrededores. Para ello, pedir cotización especial a nuestro contacto.
PIDE TU COTIZACIÓN OFICIAL
NOMBRE
CORREO
COMENTARIOS
Note on F18: Cristian: Dependiendo del Porcentaje atendido

## POSIBLE ECO (2)
Nombre: |  |  | Fecha:
Teléfono: |  |  | Email:
Costos Directos
Item | Descripción |  |  | Cantidad | Valor Wp |  | Valor | Valor Total
1 | Paneles |  |  | 7 | 2645 |  | 687700 | 4813900
2 | Baterias |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Inversores |  |  | 1 |  |  | 2500000 | 2500000
4 | Controladores |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Cables | [6 empty] | 0
6 | Soportes |  |  | 7 |  |  | 300000 | 2100000
[5 empty] | Subtotal |  |  | 9413900
[5 empty] | Total |  |  | 9884595
Costos Logistica
Costos Logistica |  |  |  | Valor Total
Transporte |  |  |  | 0
Transporte Personal |  |  |  | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
Costos Personal
Profesionales |  | Descripción |  |  |  | Valor Total
Ingenieros Eléctricos | [5 empty] | 1482689.25
0
0
[5 empty] | Total |  |  | 1556823.7125
[5 empty] | SUBTOTAL ANTES AIU |  |  | 11441418.7125
Otros
|  | Costos Adicionales |  |  |  | Valor Total
|  | Administración (10%) |  |  |  | 1144141.8713
|  | Impuestos (6%) |  |  |  | 686485.1227
|  | Imprevistos (5%) |  |  |  | 572070.9356
|  | Utilidad (20%) |  |  |  | 1144141.8713
|  | Subtotal sin IVA |  |  |  | 14988258.5134
|  | IVA Sobre Utilidades |  |  |  | 2398121.3621
[5 empty] | Total |  | 17386379.8755
VALOR TOTAL
17386379.8755

## Paneles BES
BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES | [14 empty] | CONSUMO DIARIO
P=Potencia Nominal
n= Numero de aparatos
t= Horas de funcionamiento
CONSUMO ENERGETICO TOTAL
kWh/BFP | 0.135 | 0.11 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.06 | 0.04 | 0.82 | 0.08 | 0.47 |  |  | CONSUMO ENERGETICO REAL
Wh/BFP | 135 | 110 | 390 | 280 | 280 | 250 | 290 | 60 | 40 | 820 | 80 | 470
BFPD | 540 | 1184 | 260 | 327 | 390 | 323 | 671 | 4301 | 5845 | 257 | 2391 | 468
POZO | CN-46 | CN-51 | CN-59 | CN-78 | CN-87 | CN-106 | CN-110 | CN-139 | CN-153 | CN-154 | CN-166 | CN-169
Wh diario | 72900 | 130240 | 101400 | 91560 | 109200 | 80750 | 194590 | 258060 | 233800 | 210740 | 191280 | 219960 |  |  | Kb= Coeficiente de pérdidas debidas al rendimiento del acumulador | 0.05
% Atendido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.1
Et | 72900 | 130240 | 101400 | 91560 | 109200 | 80750 | 194590 | 258060 | 233800 | 210740 | 191280 | 219960
R | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | Valor Seleccionado | 0.05
E | 104142.8571 | 186057.1429 | 144857.1429 | 130800 | 156000 | 115357.1429 | 277985.7143 | 368657.1429 | 334000 | 301057.1429 | 273257.1429 | 314228.5714 |  |  | Kc= Coeficente de pérdidas en el inversor | 0.005
Np | 46.659 | 83.3589 | 64.9002 | 58.6022 | 69.8925 | 51.6833 | 124.5456 | 165.169 | 149.6416 | 134.8822 | 122.427 | 140.7834 |  |  |  | 0.1
Np Total |  | 82 | 64 | 58 | 69 | 51 | 123 | 163 | 148 | 133 | 121 | 139 | 1151 | Paneles | Valor Seleccionado | 0.1
Área | 0 | 164 | 128 | 116 | 138 | 102 | 246 | 326 | 296 | 266 | 242 | 225.18 | 2249.18 | m2 | Kv= Coeficiente de pérdidas varias (Transmisión, efecto Joule, etc) | 0.05
[13 empty] | 0.22492 | Ha |  | 0.1
[13 empty] | 77.51% | LIBRE |  | 0.15
[7 empty] | Sincronismo no afecte la producción con el generador | [7 empty] | Valor Seleccionado | 0.1
[15 empty] | Ka= Coeficiente de autodescarga de las baterías, los valores típicos son | 0.002
0.005
0.012
[15 empty] | Valor Seleccionado | 0.005
[15 empty] | N= días de autonomía de la instalación | 4 | Nota: Días continuos en que la instalación deberá operar bajo una irradiación mínima (días nublados). Se consume una cantidad de energía mayor que la generada por el sistema FV.
7
10
[15 empty] | Valor Seleccionado | 7
[5 empty] | TIPO | Pd MAX | [8 empty] | Pd= Profundidad de descarga diaria de la batería | 0.8 | Nota: La eficiencia del acumulador decrece en gran medida con ciclos profundos de carga y descarga.
[6 empty] | Obligatorio | Recomendado | [8 empty] | 0.7
[5 empty] | Tubular | 0.8 | 0.7 | [8 empty] | 0.6
[5 empty] | SLI | [9 empty] | Valor Seleccionado | 0.7
[5 empty] | Clásico | 0.5 | 0.3
[5 empty] | Modificada | 0.6 | 0.4 | [7 empty] | IRRADIACION
[5 empty] | Bajo mantenimiento | 0.3 | 0.2 | [7 empty] | Región | Promedio de irradiación kWh/m2/día
[5 empty] | Valor Seleccionado | 0.7 | [8 empty] | Guajira | 6
[15 empty] | Costa Atlántica | 5
[15 empty] | Orinoquía | 4.5
[15 empty] | Amazonía | 4.2
[15 empty] | Región Andina | 4.5
[15 empty] | Costa Pacífica | 3.5
Hora Pico Solares (Horas)
[15 empty] | Colombia | 8
NÚMERO DE PANELES NECESARIOS
[15 empty] | Wp= Potencia Máxima del panel | 260
310
[15 empty] | Valor Seleccionado | 310
𝐶𝑑=𝑃∗𝑛∗𝑡
𝐸𝑡=𝐶𝑝
𝐸=𝐸𝑡/𝑅 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑅=(1−𝐾𝑏−𝐾𝑐−𝐾𝑣)∗(1−(𝐾𝑎∗𝑁)/𝑃𝑑)
𝑁𝑝= 𝐸/(0,9∗𝑤𝑝∗𝐻𝑃𝑆)
Note on R13: Cristian: Rendimiento Global de la instalación
Note on S16: Cristian: En sistemas que no se producen descargas intensas
Note on S17: Cristian: En sistemas con descargas profundas
Note on S20: Cristian: Para inversores de salida senoidal pura, en condiciones óptimas
Note on S21: Cristian: Para condiciones de trabajo lejos de las óptimas
Note on R23: Cristian: El intervalo de valores de este parámetro que se toma como referencia es 0,05<Kv<0,15
Note on P25: Cristian: Generalmente las plataformas tienes una hectárea, por lo que sólo el 24,5% el área se ocupa por paneles
Note on S28: Cristian: Para baterias de baja autodescarga (N; Cd)
Note on S29: Cristian: Para baterías estacionarias de plomo ácido (las más comunes)
Note on S30: Cristian: Para baterías de alta decarga
Note on R32: Cristian: Un intervalo de 4 a 10 días
Note on R36: Cristian: No deberá exceder el 80% de la capacidad del acumulador
Note on R41: Cristian: La irradiación se saca a partir de la potencia por metro cuadrado y las Hora Pico Solares, la cual en Colombia sería una constante aproximada de 10 horas

## Almacenamiento
Cu | C | Nb | CAPACIDAD DISPONIBLE
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Cb= Capacidad nominal (carga total que podría extraer de la batería)
|  |  | Pd= Profundidad de descarga de la batería en un ciclo diario | 0.7
CAPACIDAD DEL BANCO DE BATERIAS
|  |  | E= Consumo de energía real (Wh) | 141754.386
|  |  | N= Días de autonomía | 7
V= Tensión nominal de acumulador (V)
|  |  | Pd= Profundidad de descarga de la batería en un ciclo diario | 0.7
NÚMERO DE BATERIAS NECESARIAS
|  |  | C= Capacidad del banco de baterías | #DIV/0!
Cbat= Capacidad de la batería requerida
𝐶𝑢=𝐶𝑏∗𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑛 (𝐴ℎ)
𝐶=(𝐸∗𝑁)/(𝑉∗𝑃𝑑) en (kAh)
𝑁𝑏=𝐶/(𝐶𝑏𝑎𝑡 ) ((𝑘𝐴ℎ))/((𝑘𝑊ℎ))